보험가입내역

□ 총괄표

구 분	대상내용
	대구벤처센터	대구지식 서비스센터	벤처공장	대구융합 R&D센터	신기술 산업지원센터
1부문 재산종합	￦148억원	￦21억원	￦190억원	￦204억원	￦279억원
4부문 배상책임	대인 1인당 1억원, 1사고당 5억원 / 대물 1억원
	대상 : 1층 143.6㎡ (로비, 화장실 복도) 2층 96.46㎡ (복도 및 흡연실) 3층 192㎡ (복도, 출입구 계단, 주차장) 합계 : 432.06㎡ 적용 : 500㎡ 승강기 3대 (비상 1대 포함)	대상 : 지하1층 43.2㎡ 1층 51.52㎡ (로비,복도,출입구 등) 합계 : 94.72㎡ 적용 : 100㎡ 승강기 1대	대상 : 1호관 1층 426.65㎡ (복도,출입문 계단,하역테크 등) 2호관 1층 719.48㎡(복도,출입문,하역테크 등) 합계 : 1,146.13㎡ 적용 : 1,200㎡ 승강기 6대 (화물 2대 포함)	대상 : 1층 542.55㎡ (로비,복도,출입구 등) 합계 : 542.55㎡ 적용 : 600㎡ 승강기 3대 (화물 1대 포함)	대상 : 1동 1층 840.8㎡ (로비,복도,출입구 등) 합계 : 840.8㎡ 적용 : 900㎡ 승강기 5대 (화물 1대 포함)
소재지	대구 동구 동대구로 475 (신천동 95)	대구 동구 동대구로 481 (신천동 92)	대구 달서구 성서공단로 11길 62 (호산동 711)		대구 달서구 성서공단로 46-17 (대천동 891-5)
가입기간	계약체결일로부터 ~ 1년간

□ 대구벤처센터

1. 건물 개요

○ 소   재   지 : 대구 동구 동대구로 475

○ 지역 및 지구 : 일반상업지역, 1종 미관지구, 최저고도지구

○ 용        도 : 업무시설

○ 건물 규모

- 대지면적 : 1,178㎡

- 층    수 : 지하 4층, 지상 14층

- 구    조 : 철근콘크리트조, 철골조

- 건축면적 : 641.75㎡, 연 면 적 : 12,082.38㎡

- 주차대수 : 115대

- 승강기 설비

․승  용 : 2대 (20인승 - 180M/min)

․비상용 : 1대 (15인승 - 90M/min)

2. 설비현황

○ 냉온수 유니트

형 식	수 량	용 량 (USRT)	냉수유량 (LPM)	냉각수량 (LPM)	사용연료	전 원 (Φ/V/HZ)
직화식	2	180	1,713	2,947	도시가스	3/380/60

○ 냉각탑

형 식	적 용	수량	냉수용량 (Kcal/HR)	동 력 (HP)	운전중량 (Ton)	전 원 (Φ/V/HZ)
대향류형	냉동기용	2	1,170,000	10	4,680	3/380/60

○ 보일러

형 식	용 도	수량	용 량 (KG/HR)	사용압력 ( KG/㎥)	사용연료	소 모 량 (NM3/HR)
관 류 형 증기보일러	급탕, 가습용	1	800	5	도시가스	57

○ 공기조화기

형식	용 도	냉각용량 (Kcal/HR)	가열용량 (Kcal/HR)	가습기 (KG/HR)	공급풍량 (CMM)	필 터
SF	지상1-6층	337,000	169,000	32.2	900	전기집진식
	지상7-14층	437,000	198,000	66.6	970

○ 휀 코일 유니트

형식	용 도	냉각용량 (Kcal/HR)	가열용량 (Kcal/HR)	공급풍량 (CMM)	동력 (W)	수량
토출형	지상2-14층	1,600	2,400	336	25	72
		2,300	3,650	510	35	230
상치형	1층	2,300	3,650	510	35	8

○ 저장탱크

명 칭	형 식	수 량	크 기				재 질	저수량 (LTR)
			Ø	W	L	H
소화수조	각형	1	-	2,350	2,850	3,300	FRP	17,000
응축수탱크		1	-	1,400	950	950	철판	1,000
물올림탱크		1	-	1,200	1,200	600		500
팽창탱크		1	650	-	-	1,145		300
급탕탱크	밀폐형	1	1,000	-	-	2,216	SU-304	1,200

○ 펌프류

형 식	용 도	수 량	유 량 (LPM)	양 정 (M)	MOTOR
					(HP)	(Φ/V/HZ)
다단보류트	냉각수순환	3	2,947	21	30	3/380/60
	냉온수순환	3	1,713	31	25
웨스코	보일러급수	2	30	62	3
부스타	급수	3	427	89	10
라인	급탕순환	2	3	3	1/18	1/220/60
		2	4	3	1/18
입형	배수	2	300	20	7.5	3/380/60

○ 송풍기

형 식	용 도	수 량	풍 력 (CMM)	구동방식	MOTOR
					(HP)	(Φ/V/HZ)
SIROCOO(급/배기)	B1-B4층 지하주차장	1	475	BELT	10	3/380/60
		1	548		10
SIROCOO(급/배기)	1층 기계실	1	311		3
		1	311		3
AXIAL(급/배기)	지하1층 기계실	1	51	DIRECT	1
		1	41		1
AXIAL(급/배기)	B1층 전기실	1	107	BELT	2
		1	107		2

3. 전기설비

○ 수전전압 : 22,900V 3Ø 4W

○ 수전용량 : 1,150KVA(400KVA-1, 750KVA-1)

○ 발전용량 : 260KVA

○ 자동제어시스템(BA) : 1식

○ 기타 시설

- 발 전 기 : 1 Set

- 축 전 기 : 150AH

- 방송설비(전관방송, 회의실)

4. 기타시설

구 분	곤도라	자동제어 장 치	소방펌프	소화전	주차타워	이 단 주차기
수 량	1	1Set	6	28	1기 50대	8기 25대

□ 대구지식서비스센터

1. 건물 개요

○ 소   재   지 : 대구 동구 동대구로 481

○ 지역 및 지구 : 일반상업지역, 1종 미관지구, 최저고도지구

○ 용        도 : 업무시설

○ 건물 규모

- 대지면적 : 1,314㎡

- 층    수 : 지하 1층, 지상 5층

- 구    조 : 철근콘크리트조

- 건축면적 : 581.6㎡, 연 면 적 : 2,077.51㎡

- 주차대수 : 26대(대지내 3, 인근설치 23)

- 승강기 설비 : 승용 1대 (9인승 - 60M/min)

2. 설비현황

○ 시스템냉난방기(실외기)

구 분	수 량	능력(KW) (냉방/난방)	소비전력(KW) (냉방/난방)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실외기	2	28/31.5	11.8/11.6	3/380/60	옥상
	2	8/31.5	13.4/13.2
	2	23/26.5	6/5.8
	2	29/32.6	7.73/7.29
	2	23.2/26.1	7.5/7.2		2층 야외
	2	명판 없음			2층 야외
	1				1층 정화조

○ 시스템냉난방기(실내기)

구 분	수 량	형식	용량(Kcal/HR) (냉방/난방)	송풍기 풍량 (냉/난, CMM)	전 원 (Φ/V/HZ)
실내기	1	천정형 2WAY	5,160/5,850	15.5/17.5	1/220/60
	10	천정형 4WAY	5,160/5,850	15.5/17.5
	4		6,190/6,970	17.5/19.5

○ 저장탱크

명 칭	형 식	수 량	크 기				재 질	저수량 (LTR)
			Ø	W	L	H
소화수조	각형	1	-	2,350	2,850	3,300	FRP	24,000

3. 전기설비

○ 수전전압 : 22,900V 3Ø 4W

○ 수전용량 : 500KVA(1대)

○ 기타 시설

- 축 전 기 : 150AH

- LAN 설비

4. 소방설비

○ 소방펌프 2대(주펌프 : 1대, 보조펌프 : 1대)

○ 압력탱크 : 100리터

○ 옥내소화전 13개소

○ 스프링클러설비

5. 기타시설

○ 전화설비

- 국선 : 100회선, 내선 : 800회선

○ TV 설비

○ LAN 설비

○ 방송설비 (전관방송시스템)

○ 시스템냉난방기

□ 벤처공장(1호관)

1. 건물 개요

○ 소   재   지 : 대구 달서구 성서공단로 11길 62

○ 지역 및 지구 : 상업지역, 지원시설용지

○ 용        도 : 공장(아파트형공장)

○ 건물 규모

- 대지면적 : 13,991㎡

- 층    수 : 지하 1층, 지상 6층

- 구    조 : 철골․철근콘크리트조

- 건축면적 : 2,024.61㎡, 연 면 적 : 10,330.10㎡

- 주차대수 : 40대

- 승강기 설비

․승  용 : 2대 (20인승 - 60M/min)

․화물용 : 1대 (2,500Kg – 45M/min)

2. 기계 설비

○ 온수보일러

형 식	수 량	용 량 (Kcal/Hr)	사용압력 (Kg/㎠)	전열면적 (㎡)	사용연료	소 비 량 (Kcal/Hr)	전 원 (Φ/V/HZ)
입 형	1	100,000	3.5	4.9	도시가스	125,000	1/220/60

○ 탱크류

형 식	용 도	수량	용 량 (LIT)	실용량 (LIT)	규 격 (W×L×H)	사 용 압 력	두께(㎜)
							동판	경판
각형	지하수조	1	90,000	80,000	6,000×6,000×2,500	-	-	-
	고가수조	1	31,500	28,000	3,000×7,000×1,500	-	-	-
입형	온수저장탱크	1	1,500	1,500	1,000Φ×2,056H	5	3	4

○ 펌프류

형 식	용 도	수 량	유 량 (LPM)	양 정 (M)	MOTOR
					(HP)	(Φ/V/HZ)
다단보류트	급수	2	240	55	7.5	3/380/60
라인형	급탕순환	2	170	6	1/2	1/220/60
	급탕환수	2	10	3	1/18
수중형	배수	2	200	8	0.75(KW)	3/380/60
		10	150	8
	오수	2	150	8

○ 급기FAN류

형 식	용 도	수 량	규 격 (Φ)	풍 량 (CMM)	정 압 (MMAQ)	MOTOR
						(KW)	(Φ/V/HZ)
시로코형	각층 화장실 배기	1	#4S	184	20	1.5	3/380/60
인라인형	3,4층 흡연실 배기	2	360A	12.4	15	1/2(HP)
측벽형 (샷다부착식)	전기실 배기	8	400	26	0	0.061	1/220/60
	지하층 발전기, 기계, 물탱크실 배기	7	300	17	0	0.035
	지하층 감시실, 각층 휴게실, 6층 주방, E/V기계실 배기	9	200	9	0	0.033
	각층 공장 및 지원시설 배기	48	250	12	0	0.034

○ 가스히터펌프냉난방기(GHP)-실외기

구 분	수 량	용량(KW) (냉방/난방)	엔진유형	총배기량 (CC)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실외기	1	5.6/6.7	수냉식4-주기 4-실린더OHV	2,237	3/220/60	6층옥탑

○ 가스히터펌프냉난방기(GHP)-실내기

구 분	수 량	형식	용량(KW) (냉방/난방)	풍량 (㎥/MIN)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실내기	2	천정형1WAY	0.07-0.08	-	1/220/60	안내실 위생실
	6	천정형4WAY	0.09-0.1	12		지하1층,2~6F
	3		0.10-0.12	16		1층로비

○ 시스템냉난방기(EHP)-실외기

구 분	수 량	능력(KW) (냉방/난방)	소비전력(KW) (냉방/난방)	풍량 (CMM)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실외기	1	28/31.5	11/10.5	160	3/380/60	6층(105호)
	5	11.0/12.8	3.8/4.3	90		6층(각층복도)
	1	28/31.5	11/10.5	160		6층(102호)
	2	11.0/12.8	3.8/4.3	90		1층서(101호)

○시스템냉난방기(EHP)-실내기

구 분	수 량	형식	능력(KW) (냉방/난방)	풍량 (CMM)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실내기	1	천정형1WAY	4.0/4.3	8.0-8.5	1/220/60	1층(105호)
	2	천정형4WAY	11.0/12.8	26.2/28.7
	5		11.0/12.8	26.2/28.7		각층 복도
	2		8.3/8.8	18.7/20.9		1층(102호)
	1		11.0/12.8	26.2/28.7
	2		11.0/12.8	26.2/28.7		1층(101호)

○ 항온항습기

구 분	수 량	능력(KW) (냉방/난방)	가습능력 (L/HR)	풍량 (CMM)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실외기	1	53/24	8.4	195	220/380/3/60	1층서편

3. 전기설비

○ 수전전압 : 22,900V 3Ø 4W

○ 수전용량 : 1,400KVA (200KVA-1대, 600KVA-2대)

○ 발전용량 : 228KVA

○ 기타 시설

- 발 전 기 : 1 Set

- 축 전 기 : 150AH × 9

- 자동제어장치 : 1 Set

4. 소방설비

○ 소방펌프 3대(주펌프 : 2대, 보조펌프 : 1대)

○ 압력탱크 : 200리터

○ 옥내소화전 13개소

○ 스프링클러설비

5. 기타시설

○ 전화설비

- 국선 : 400회선, 내선 : 1,600회선

○ TV 설비

○ LAN 설비

- HUB (24PORT – 13EA), PACH PANEL (24PORT - 13EA)

○ 방송설비 (전관방송시스템, 회의실)

○ 크레인설비

○ 시스템냉난방기

벤처공장(2호관)

1. 건물 개요

○ 소   재   지 : 대구 달서구 성서공단로 11길 62

○ 지역 및 지구 : 상업지역, 지원시설용지

○ 용        도 : 공장(아파트형공장)

○ 건물 규모

- 대지면적 : 13,991㎡

- 층    수 : 지하 1층, 지상 9층

- 구    조 : 철골․철근 콘크리트조

- 건축면적 : 1,451.28㎡

- 연 면 적 : 12,340.06㎡

- 주차대수 : 169대

- 승강기 설비

․승  용 : 2대 (20인승 - 60M/min)

․화물용 : 1대 (3,000Kg – 45M/min)

2. 기계 설비

○ 온수보일러

형 식	수 량	용 량 (Kcal/Hr)	사용압력 (Kg/㎠)	전열면적 (㎡)	사용연료	소 비 량 (N㎥/h)	전 원 (Φ/V/HZ)
입형	1	100,000	3.5	4.9	도시가스	11.9	1/220/60
	1	70,000	305	2.5		8.3

○ 탱크류

형 식	용 도	수량	용 량 (LIT)	실용량 (LIT)	규 격 (W×L×H)	사 용 압 력	두께(㎜)
							동판	경판
각형	고가수조	1	45,000	38,250	4,000×4,500×2,500	-	-	-
입형	온수저장탱크	1	1,000	1,000	900Φ×1,700H	5	3	4
		1	2,000	2,000	1,100Φ×2,264H	5	3	5
	소방압력탱크	1	100	-	기성품

○ 펌프류

형 식	용 도	수 량	유 량 (LPM)	양 정 (M)	MOTOR
					(Kw)	(Φ/V/HZ)
다단보류트	급수	2	456	65	7.5	3/380/60
라인형	급탕순환	2	116	6	0.2	1/220/60
	8층급탕순환	2	166	5	0.2
	급탕환수	2	12	6	0.04
	8층급탕환수	2	17	6	0.04
워터파워형	8층급수가압	2	300	10	2
수중형	지하층배수	2	300	8	2.2	3/380/60
	주차장배수	2	300	8	2.2
	오수	2	200	8	0.75

○ 급기FAN류

형 식	용 도	수 량	규 격 (Φ)	풍 량 (CMM)	정 압 (MMAQ)	MOTOR
						(KW)	(Φ/V/HZ)
인라인형	지하층창고급기	1	700A	130	20	1.5	3/380/60
	지하층창고 배기	2	440A	50	20	0.75
시로코형	지하주차장 배기	2	#5D	530	20	5
	각층 화장실 배기	1	#5S	335	25	3
	3~7층 휴게실	1	#4 /2S	282	25	3
	8층 주방후드 배기	1	#2 /2S	116	25	1.1
측벽형 (샷다부착)	전기, 발전기실, 체력단련실 배기	8	250	20	0	0.055	1/220/60
	공장 및 지원시설 식당, 기계실 배기	60	250	3.5	0	0.03
	전기실 배기	3	250	20	0	0.055

○ 시스템냉난방기(EHP)-실외기

구 분	수량	능력(KW) (냉방/난방)	풍량 (CMM)	소비전력(KW) 냉방/난방	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실외기	1	6.7/7.0	50	2.6/2.8	1/220/60	1층(안내실)
	1	7.2/8.0	50	2.6/3.05		1층(전산실)
	1	10.0/12.0	90	3.41/3.96	3/380/60	지하1층(창고)
	8	11.0/12.8	90	3.46/3.96		각층복도 (B1F-8F)
	3	14.5/16.0	95	5.3/5.1		관리실, 122호, 식당
	1	22.0/25.6	150	8.2/9.5		1층 홀
	2	29.0/31.5	150	9.5/9.0		매점, 지구관
	1	40.6/44.1	160*2	13.5/13.5		식당
	1	46.4/50.4	160*2	15.5/14.0		2층이노카페
	1	58.0/63.0	160*2	19/18		은하수관
	3	4.4RT	-	7.1/6.8		323호
	1	21	-	7.7		전기실

○ 시스템냉난방기(EHP)-실내기

구 분	수량	형식	능력(KW) (냉방/난방)	풍량 (CMM)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실내기	1	천정형4WAY	6.0/7.0	20	1/220/60	1층(안내실)
	1		7.2/8.0	20		1층(전산실)
	1		10.0/12.0	25.0		지하1층(창고)
	8		10.0/12.0	26.0		각층복도(B1~8F)
	1		5.5/6.4	16.7/17.5		8층(회의준비실)
	14		7.2/7.6	18.5/20.7		매점, 122호 관리실, 지구관
	8		8.3/8.8	18.7/20.9		식당, 은하수관
	8		11.0/12.8	26.2/28.7		이노카페,은하수관
	3		7.1/6.8	-		323호
	1	스텐스형	21		3/380/60	전기실

3. 전기설비

○ 수전전압 : 22,900V 3Ø 4W

○ 수전용량 : 1,200KVA (400KVA-3)

○ 발전용량 : 131KVA

○ 기타 시설

- 발 전 기 : 1 Set

- 축 전 기 : 12V 150AH × 9

- 자동제어장치 : 1 Set

4. 소방설비

○ 화재수신기(R형 - 500회로용)

○ 옥내소화전 21개소, 방수기구함 19개소

○ 스프링클러설비

5. 기타시설

○ 전화설비

- 국선 : 1,200회선   - 내선 : 4,800회선

○ TV 설비 : 공청설비 및 위성안테나 설비

○ LAN 설비

- HUB (48PORT - 8EA, 24PORT - 4EA)

- PACH PANEL (24PORT - 20EA)

○ 방송설비

- 전관방송시스템 및 동시통역설비, 회의실

○ 크레인설비

○ 시스템냉난방기

□ 대구융합R&D센터

1. 건물 개요

○ 소   재   지 : 대구 달서구 성서공단로 11길 62

○ 지역 및 지구 : 상업지역, 지원시설용지

○ 용        도 : 공장, 교육연구시설(연구소)

○ 건물 규모

- 대지면적 : 13,991㎡

- 층    수 : 지하 1층, 지상 13층

- 구    조 : 철골․철근 콘크리트조

- 건축면적 : 1,429.21㎡

- 연 면 적 : 15,037.48㎡

- 주차대수 : 216대

- 승강기 설비

․승  용 : 2대 (17인승 - 90M/min)

․비상/장애인용 : 1대 (46인승/3,000Kg - 40M/min)

2. 기계 설비

○ 태양열온수기

형 식	수 량	용량(LIT)	집열판매수	보조가열기
집열판:판붙임형 탱크:이중자켓(법랑)	7	300	3	1.5KW

○ 전기 순간보일러

형 식	용 도	수 량	용량(LIT)	규격	MOTOR
					(Kw)	(Φ/V/HZ)
입형	13층 샤워실 급탕	1	1,200	953×673×1,370	50	1/220/60

○ 탱크류

형 식	용 도	수량	용 량 (LIT)	실용량 (LIT)	규 격 (W×L×H)
입 형	13F 샤워실 급탕	1	2,500	2,300	1,450×1,260

○ 펌프류

형 식	용 도	수 량	유 량 (LPM)	양 정 (M)	MOTOR
					(Kw)	(Φ/V/HZ)
부스터	급수	1SET	1,200	85	7.5×4	3/380/60
인라인형	급탕환수	6	10	3	0.042	1/220/60
		2	72	5	0.08
수중형	발전기실, 주차장	6	200	10	0.4
	ELEV 배수	1	100	8	0.75

○ 급, 배기FAN류

형 식	용 도	수 량	규 격 (Φ)	풍 량 (CMM)	정 압 (MMAQ)	MOTOR
						(KW)	(Φ/V/HZ)
덕트내장형	전기, 발전기실, 창고-1 급기	1	#3 DS	148	15	1.5	3/380/60
	전기, 발전기실, 창고-1 배기	1	#3 DS	148	15	1.5
	지하주차장 급기	1	1,760×840	373	20	2.2
시로코	지하층E/V홀 급기	1	350×350	30	10	0.3	1/220/60
	지하주차장 배기	1	#5 DS	373	20	3.7	3/380/60
	휘트니스센터 배기	5	350×350	30	10	0.3	1/220/60
측벽형	창고-2,3,MDF실 배기	4	300	20	-	0.056
	E/V기계실 배기	2	200	9	-	0.037
	공용기자재실	10	250	9	-	0.03
	숙소-1	1	250	12	-	0.033
천정형	남, 여 화장실, 13층 라운지 배기	93	320×320	4.0	-	0.03
	샤워실, 장애인 화장실 배기	18	250×250	3.5	-	0.03
	임대 연구실	114	320×320	3.5	-	0.03

○ 시스템냉난방기(EHP)-실외기

구 분	수 량	용량 (HP)	능력(Kcal/HR) (냉방/난방)	풍량 (CMM)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실외기	1	20	49,880/56,070	710*2	3/380/60	14층 옥탑
	5	30	74,820/84,110	710*2
	1	0.8	1,978/2,408	28	1/220/60	1층 옥외
	1	1.4	3,440/3,784	28
	2	20	39,560(냉방)	-	3/380/60	1층 옥외(전기실)

○ 시스템냉난방기(EHP)-실내기

구 분	수 량	형식	능력(Kcal/HR) (냉방/난방)	풍량 (CMM)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실내기	2	천정형2WAY	1,980/2,240	6.0	1/220/60	각실
	7	천정형4WAY	6,190/6,970	17.5
	25		7,140/8,000	19.5
	12		8,600/9,460	24
	4		11,180/12,470	27
	2	천정매립덕트형	6,190/6,970	29		1층로비
	1	천정형1WAY	1,978/2,408	-		안내실
	1		3,440/3,784	-		전산실
	1	스탠드형	39,560	-	3/380/60	전기실

○ 시스템냉난방기(EHP)-실외기(공용부)

구 분	수 량	형식	용량(KW) 냉방/난방	풍량 (CMM)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실외기 (3~13F)	1	용량가변형	14.5/16.3	105	3/380/60	14층 옥탑
	5	표준형	40.6/45.7	226
	1		46.4/50.4	250
	4		52.0/59.1	270

○ 시스템냉난방기(EHP)-실내기(공용부)

구 분	수 량	형식	능력(Kcal/HR) (냉방/난방)	풍량 (냉방/난방)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실내기 (3~13F)	2	천정형4WAY	7,140/8,000	19.5/21	1/220/60	복도
	8		9,460/11,010	24/28
	11		11,180/12,470	27/31
	12		12,470/14,020	29/33

○ 냉방용(EHP)-실내기

구 분	수 량	형식	능력(Kcal/HR) (냉방/난방)	풍량 (CMM)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실내기 (7,9,11F)	3	MSP DUCT	12,470/14,020	35	1/220/60	승강기 홀 천장매립

○ 전기컨백터

수 량	용도	소비전력(KW)	설치위치	전원	비고
26	동파방지용	2.0	각층 화장실	1/220/60	타이머조절, 온도 센서 부착형

○ 에어커튼

수 량	형식	풍량 (CMM)	소비전력 전기히터(W)	설치위치	전원
11	전기히터형	33	8,000	방풍실 출입구	1/220/60

3. 전기설비

○ 수전전압 : 22,900V 3Ø 4W

○ 수전용량 : 1,700KVA (600KVA-2 , 500KVA-1)

○ 발전용량 : 409KVA

○ 기타 시설

- 발 전 기 : 1 Set

- 축 전 기 : 12V 200AH × 9

- 자동제어장치 : 1 Set

4. 소방설비

○ 옥내소화전 29개소, 방수기구함 12개소

○ 재연설비(급.배기) : 28개소

○ 스프링클러 설비

5. 기타시설

○ 전화설비

- 국선 : 400회선   - 내선 : 3,300회선

○ TV 설비 : 공청설비

○ LAN 설비

- HUB (48PORT - 11EA, 24PORT - 1EA)

- PACH PANEL (48PORT - 11EA, 24PORT - 10EA)

○ 방송설비

- 전관방송시스템, 회의실, 세미나실

○ 체력단련실 내 헬스장비

○ 시스템냉난방기

□ 신기술산업지원센터

1. 건물 개요

○ 소   재   지 : 대구 달서구 성서공단로 46-17

○ 지역 및 지구 : 공업지역

○ 용        도 : 교육연구시설, 공장

○ 건물 규모

- 대지면적 : 16,530㎡

- 층    수 : 1동 지하 2층, 지상 4층

2동 지상 4층

3동 지하 1층, 지상 4층

- 구    조 : 1동 철골․철근 콘크리트조

2동 일반철골구조

3동 철근 콘크리트조

- 건축면적 : 1동 4,784.39㎡ / 2동 658.25㎡ / 3동 801.45㎡

- 연 면 적 : 1동 16,361.07㎡ / 2동 2,630.60㎡ / 3동 3,747.60㎡

- 주차대수 : 160대

- 승강기 설비

․승  용 : 4대 (20인승:2, 17인승:1, 10인승:1)

․화물용 : 1대 (5,000Kg - 45M/min)

2. 기계 설비

○ 온수보일러

형 식	수 량	용 량 (kcal/h)	사용압력 (kg/㎠)	전열면적 (㎡)	사용연료	소 비 량 (N㎥/h)	전 원 (Φ/V/HZ)
입 형	1	350,000	10	10.2	도시가스	41.1	3/380/60

○ 온수보일러(나노)

형 식	수 량	용 량 (kcal/h)	사용압력 (kg/㎠)	전열면적 (㎡)	사용연료	소 비 량 (N㎥/h)	전 원 (Φ/V/Hz)
입 형	1	750,000	10	10	도시가스	71.5	3/380/60

○ 노통연관식 증기보일러

형 식	수 량	용 량 (kcal/Hr)	연료소비 (kg/Hr)	주증기변	사용연료	소 비 량 (kg/h)	전 원 (Φ/V/Hz)
로타리	2	3,500	260	100	도시가스	260	3/380/60

○ 탱크류

형 식	용 도	수량	용 량 (L)	실용량 (L)	규 격 (W×L×H)	사 용 압 력	두께(㎜)
							동판	경판
각 형	지하저수조	1	199,500	172,900	9,500×7,000×3,000	-	-	-
각 형	2동소화용수조	1	6,000	6,000	2,000X2,000X1,500	7	6	8
횡 형	온수저장탱크	1	3,000	3,000	1,300Φ×1,900H	7	6	8

○ 펌프류

형 식	용 도	수 량	유 량 (LPM)	양 정 (M)	MOTOR
					(kW)	(Φ/V/HZ)
라인형	난방순환	2	250	10	1.5	3/380/60
	급탕순환	2	330	6	0.75
	급탕환수	2	30	6	0.125	1/220/60
부스타	급 수	1	750	50	4×3	3/380/60
수중형	기계실배수	4	400	12	1.5
	PIT배수	8	100	10	0.75
	지하주차장배수	4	300	10	2.2
	지하층ELEV PIT배수	1	20	10	0.4	1/220/60

○ 급기FAN류

형 식	용 도	수 량	규 격 (Φ)	풍 량 (CMM)	정 압 (MMAQ)	MOTOR
						(kW)	(Φ/V/HZ)
시로코형	기계실 급기	2	#4D	250	15	1.5	3/380/60
	전기, 발전기실 급기	1	#4D	150	15	1.5
	나노 시험실 배기	1	#3S	87	20	0.75
	바이오 시험실 배기	1	#3S	94	20	0.75
벽부형	식당 급기	3	300	18.5	3	0.036	1/220/60
	기계실등 배기	14	450	50	3	0.085
	식당, 승강기 배기	7	300	18.5	3	0.036
	화장실 배기	14	200	9	3	0.03
천정형	장애인 화장실	2	100	1.5	3	0.03

○ 배기FAN류

형 식	용 도	수 량	규격	풍량 (CMM)	정압 (MMAQ)	MOTOR
						(kW)	(Φ/V/HZ)
시로코형	지하주차장 배기용	2	DS#2 1/2	169	20	2.2	3/380/60
천정형	1~4층 화장실 및 샤워실,탈의실 배기용	1	150∅	3.5	-	0.4

○ 시스템냉난방기(EHP)-실외기

구 분	수 량	용량(kcal/h) (냉방/난방)	성능(㏋)	소비전력(kW) 냉방/난방	전 원 (Φ/V/Hz)	설치위치
실외기	1	45,000/50,500	18	17.0/16.2	3/380/60	모바일옥상
	2	50,000/56,000	20	19.0/18.0
	1	54,800/61,600	22	21.0/20.0
	1	59,800/65,000	24	23.0/22.0		바이오옥상
	2	65,000/70,000	26	25.0/24.0
	2	70,000/74,000	28	27.0/26.0
	3	80,000/90,000	32	29.0/30.5		나 노옥상
	2	85,000/93,000	34	31.0/32.5
	1	89,700/100,900	36	34.5/33.2		행정동옥상
	3	75,000/84,000	30	28.5/27.0
	1	39,904/44,892	16	11.4/11.6		모바일3동
	3	49,880/56,072	19	15.5/14.8
	1	54,180/61,060	19	19.0/16.2
	1	59,856/65,704	19	19.8/17.4

○ 시스템냉난방기(EHP)-실내기

구 분	수 량	형식	능력(kW) (냉방/난방)	풍량 (CMM)	전 원 (Φ/V/HZ)	설치위치
실내기	7	1-WAY	1800/3000	7.5/8.0	1/220/60	1층
	11		3500/3700	8.0/8.5		1층, 3층
	4	2-WAY	6200/7000	14.0/16.0		3층
	1	4-WAY	5200/6000	16.7/17.5		3층
	1		6000/6800	16.7/17.5		2층
	22		7200/8100	16.0/18.1		1층~4층
	29		8300/9300	26.2/28.7		2층, 3층
	17		10000/11000	26.2/28.7		1층, 3층
	21		11000/11000	26.2/28.7		3층, 4층
	20		13000/14500	28.3/31.1		1층, 3층
	14		14000/15000	28.3/31.1		1층, 2층
	3	Duct	12500/14000	33.0/34.5	3/380/60	1층, 2층
	3	1-WAY	1,980/2,240	6.0/7.0	1/220/60	3동 1층
	3		2,750/3,100	7.0/8.0		3동 1,3층
	5	4-WAY	6,190/6,970	17.5/19.5		3동 2,4층
	2		7,140/8,000	19.5/21.0		3동 1,2,층
	14		8,600/9,460	21.0/23.0		3동 3,4층
	2		9,460/11,010	24.0/28.0		3동 2층
	8		11,180/12,470	27.3/31.0		3동 1층

3. 전기설비

○ 수전전압 : 3Ø 4W 22.9 kV-y

○ 수전용량 : 3,550kVA

(200kVA-1, 400kVA-1, 600kVA-2, 750kVA-1, 1,000kVA-1)

○ 비상발전용량 : 250kW 1대(디젤발전기)

○ 상용발전용량 : 53.01kW(태양광발전, 태양광 50kW, 나노전용 3.01kW)

4. 소방설비

○ 화재수신기 3대(P형 1급)

○ 소방펌프 7대(소화주펌프 : 4대, 보조펌프 : 3대)

○ 압력탱크 3대 100L

○ 옥내소화전 44개소

5. 기타시설

○ TV 설비

○ LAN 설비

- HUB (24PORT - 23), PACH PANEL (24PORT - 23EA)

○ 방송설비 (전관방송시스템, 회의실)